## Feuil1
Calcul théorique du NPSHdisponible et comparaison par rapport au NPSHrequis
FLUIDE VEHICULE DANS LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
| Nom | Eau | [5 empty] | 1 | 20 | 1 | 2337 | 1904 | Ligne inférieur | 1
[8 empty] | 2 | 30 | 2 | 4241 | 3134 | Delta °C sup | 0
| Masse volumique | 1000 | Kg/m3 |  |  |  |  | 3 | 40 | 3 | 7375 | 4960 | Delta °C max | 10
[8 empty] | 4 | 50 | 4 | 12335 | 7585 | TV | 2337
| Tension de vapeur | 2340 | Pa |  |  |  |  | 5 | 60 | 5 | 19920 | 11240
[8 empty] | 6 | 70 | 6 | 31160 | 16200
[8 empty] | 7 | 80 | 7 | 47360 | 22750
CARACTERISTIQUE DE LA POMPE AU POINT DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |  | Pour information la tension de vapeur de l'eau |  |  | 8 | 90 | 8 | 70110 | 31220
[8 empty] | 9 | 100 | 9 | 101330 | 41940
| NPSHrequis | 1 | m |  |  |  |  | 10 | 110 | 10 | 143270 | 55270
[5 empty] | Température (20°C ≤ T°C ≤ 370°C) | 20 | °C | 11 | 120 | 11 | 198540 | 71590
[5 empty] | Tension de vapeur | 2337 | Pa | 12 | 130 | 12 | 270130 | 91270
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | [5 empty] | 0.02337 | Barg | 13 | 140 | 13 | 361400 | 114600
[8 empty] | 14 | 150 | 14 | 476000 | 142100
| Hauteur géométrique | 0.41 | m |  |  |  |  | 15 | 160 | 15 | 618100 | 173900
[8 empty] | 16 | 170 | 16 | 792000 | 210700
| Pression absolue au-dessus du liquide | 15000 | Pa |  |  |  |  | 17 | 180 | 17 | 1002700 | 252400
[8 empty] | 18 | 190 | 18 | 1255100 | 299900
|  | 0.15 | Barg |  |  |  |  | 19 | 200 | 19 | 1555000 | 352700
[8 empty] | 20 | 210 | 20 | 1907700 | 412100
| Somme des pertes de charges à l'aspiration | 0.2 | m |  |  |  |  | 21 | 220 | 21 | 2319800 | 477800
[8 empty] | 22 | 230 | 22 | 2797600 | 550200
[8 empty] | 23 | 240 | 23 | 3347800 | 629800
RESULTATS | [7 empty] | 24 | 250 | 24 | 3977600 | 716700
| NPSHdisponible | 1.5005 | m |  |  |  |  | 25 | 260 | 25 | 4694300 | 811500
[8 empty] | 26 | 270 | 26 | 5505800 | 914400
| Marge de sécurité | 0.5 | m |  |  |  |  | 27 | 280 | 27 | 6420200 | 1583500
[8 empty] | 28 | 290 | 28 | 8003700 | 589000
| Résultat |  | m |  |  |  |  | 29 | 300 | 29 | 8592700 | 1277300
|  | OK abscence de cavitation |  | NPSHdisponible > NPSHrequis + Marge |  |  |  | 30 | 310 | 30 | 9870000 | 1419000
[8 empty] | 31 | 320 | 31 | 11289000 | 1574000
[8 empty] | 32 | 330 | 32 | 12863000 | 1742000
[8 empty] | 33 | 340 | 33 | 14605000 | 1930000
[8 empty] | 34 | 350 | 34 | 16535000 | 2140000
[8 empty] | 35 | 360 | 35 | 18675000 | 2379000
[8 empty] | 36 | 370 | 36 | 21054000